招标公告

云南水投商贸有限公司根据相关法律法规及文件，对曲靖市罗平县农村供水保障专项行动项目所需无负压叠压泵站 设备进行公开招标，招标说明如下：

一、项目名称：曲靖市罗平县农村供水保障专项行动项目

招 标 人：云南水投商贸有限公司

二、采购方式：公开招标

三、项目路况：项目距昆明约230km。

四、招标材料品种、规格、数量：

物资描述

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 供货要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#无负压叠压泵站设备（含多级泵、成套附件、气压罐、全变频控制柜、智能PLC电控设备、进出水总管、电磁流量计、排风系统、智能安防、远程监控、高位水池液位控制系统）等 | 100KQFV-32-74- 11x2-H (Q=32m3/h,H=74m N=11.0KW) | 整台套 | 1 | 泵站中的材料、机电设备祥见附件。在确定供应厂家后，需厂家联系需求单位进一步踏勘现场，完善并确认设备参数，具备条件后设备进场并安装施工。该套设备应有安装尺寸图，产品质量书及相关资料，产家报价含材料、设备及安装等完成该项工程的一切费用。 | 设备规格型号、技术及功能要求，祥见附件 |
| 2 | 2#无负压叠压泵站设备（含多级泵、成套附件、专用控制柜、智能PLC电控设备、进出水总管、电磁流量计、排风系统、智能安防、远程监控、水锤消除器、高位水池液位控制系统）等 | 100KQFV-32-74- 11x2-H (Q=32m3/h,H=74m N=11.0KW) | 整台套 | 1 | 泵站中的材料、机电设备祥见附件。在确定供应厂家后，需厂家联系需求单位进一步踏勘现场，完善并确认设备参数，具备条件后设备进场并安装施工。该套设备应有安装尺寸图，产品质量书及相关资料，产家报价含材料、设备及安装等完成该项工程的一切费用。 | 设备规格型号、技术及功能要求，祥见附件 |
|  | 单价包含设备费、运杂费（含运费、过路费等）、吊装费、安装费、调试费、厂家应承担的实验检测费、操作培训费、专利费及相关资料费、保险费、管理费（包括销售费、服务费、财务费等）、利润、规费和税金、市场不可预见各类风险等一切费用。 |  |  |  |  |  |

- 以上招标数量为初步估算数量，仅供参考。最终结算量以实际供货并经验收合格的数量为准。

- 中标人须根据招标人提供的计划单进行备货，若投标人自行备货，过程中因施工图、设计变更等原因，致使与招标材料设备实际供货数量与招标数量发生较大偏差时，投标人自行承担损失，并不得以此作为调价和索赔依据。

- 供货过程中，若设计变更，导致实际需求规格型号与招标清单不符时，招标人有权对不相符的材料重新招标采购，投标人应予以接受并无权要求索赔和干涉。

- 若材料清单中的物资涉及专利，则与专利相关的一切责任和费用由投标人全部承担，招标人不承担任何与专利相关的责任和费用。

- 材料进场必须提供产品质量证明文件，有资质的检测单位所出具的检测报告等材料质量证明文件。材料质量证明文件不全的我单位有权拒绝接收，因质量证明文件不全造成无法验收的所造成的一切损失由供货方承担。

- 材料到达施工现场后我单位在监理等单位的见证下进行抽样送检，检测不合格的，由供货方承担工期损失，返工损失等一切由供货方造成的所有损失。

五、质量、技术及服务

1.采用的验收规范：按国家相关标准进行验收,各项技术性能指标必须符合国家和水利行业标准要求。

### 2.设计技术标准：

详见招标文件。

六、验收

招标人指定收货人仅对产品的数量、外观、规格进行确认，其签收行为并不代表招标方完全认可产品质量，最终以实验检测为准。

（一）投标人提供的物资必须满足招标文件、最新规范及行业标准要求。

（二）产品运抵用户所在地现场后，招标人与投标人共同验货，验货结果须双方认可。

（三）必须保证供应产品的完整性，能满足设计及规范要求，相关技术文件及质量证明文件齐全。

（四）投标人须保证所供材料质保范围为：（如所供给材料质量不符合要求，投标人需承担因此产生的所有返工费用，包含但不限于原材料费、运费、安装费、各项检测费用以及因此产生的人员工资，具体以实际为准）

（五）现场验货时：材料外观、规格尺寸均符合设计及规范要求；

（六）质保期限为自单位工程验收合格之日起计算，质保五年。

七、投标报价要求

（一）投标人应在《报价表》中标明本次招标货物的单价，投标单价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标单价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时评标时按废标处理。

（二）投标人报价为固定综合单价，在该合同履行给供期内，不因市场任何风险因素而作固定综合单价调整。此合同单价为固定综合单价包含设备费、运杂费（含运费、过路费等）、吊装费、安装费、调试费、厂家应承担的实验检测费、操作培训费、专利费及相关资料费、保险费、管理费（包括销售费、服务费、财务费等）、利润、规费和税金、市场不可预见各类风险等一切费用。

（三）投标人报价的单价保留小数点后两位数。

八、结算与支付

## 1.结算方式：合同签订后，无预付款，设备到场经初验合格并安装完毕后付至60%；设备经试车，各项指标均满足要求，并开展完毕相关培训工作后付至97%，余款3% 留作质保金，质保金自货到现场验收合格后5年后30天内无息付清。

## 2.支付方式为：采用转账支票或银行承兑汇票，采用银行承兑汇票支付的贴息费包含在货款中，由供方承担。

## 3.资金支付完毕不代表投标人义务终止，招标人保有对投标人产品质量追溯的权利。

## 平台注册

凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加的投标者，在云南建投“云上营家”电子商务平台（www.inja.com）注册并根据提示上传相关资料，经平台审核后方可参与投标。

## 招标文件获取

### 电子版文件获取

已注册、通过审核投标人自行在平台下载电子版招标文件。

技术答疑联系人：杨小磊  电话：188 0735 0258

### 投标文件的编制

1.投标文件统一按A4规格打印。编写目录和页码，页码应连续，且目录要与投标文件中的页码相对应。

2.投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术要求、招标范围等实质性内容作出响应。

### 投标文件的签署及规定

1.投标文件应用不褪色的材料书写或双面打印，并由投标人的法定代表人或委托代理人签字或盖单位章。投标文件需逐页盖投标人单位鲜红公章，加盖的印章名称必须与投标人营业执照名称一致。

2.投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.投标文件因字迹或表述不清所引起的后果由投标人负责。

4.本次投标须提供投标文件电子版。

## 投标文件递交

- 投标文件原件扫描件以云南建投“云上营家”电子商务平台（www.inja.com）通知时间为准。

- 线上投标截止时间：以云南建投“云上营家”电子商务平台（www.inja.com）通知时间为准，逾期不予受理。请各投标单位慎重对待。

3.投标截止时间如有变动，招标人将及时以书面或电话形式通知所有的潜在投标人。

## 开标时间及地点

以云上营家线上投标截止日期开标。

## 网上公告媒体查询

本次招标公告在云南建投“云上营家”电子商务平台（www.inja.com）上发布。

## 联系方式

招标人：云南水投商贸有限公司

地址：云南省昆明市穿金路140号水利大厦

联系人：陶乙 电话：18987418552；电子邮箱：ynstsmyxgs@163.com

其他

1、合同签订前，招标人的招标行为不代表招标人已经与投标人建立合同关系。招标单位并无义务接受价格最低的或其他的投标书，同时不需要作出任何解释。

2、投标人应对此次招标的所有信息和文件资料作整理汇编。

3、为保证招标工作的公正性，严禁投标人对招标单位工作人员进行请吃喝、供玩乐、送财物、承诺佣金回扣等行贿行为。如经发现，招标人将取消投标人投标资格。招标单位工作人员如利用职务便利吃拿卡要进行索贿，投标人可向招标人举报。利害关系人、任何知情人员发现上述商业贿赂行为均可向招标人举报，一经核实，招标人将按照上述标准对举报人进行奖励，并对上述举报行为保密。

举报受理人：孙彬                 电话：13085348259

- 招标活动应保证公正公开，如投标人与招标人业务人员及其亲属具有关联关系，须向招标人说明，并经招标人项目负责人签字同意方可中标。如利害关系人、任何知情人员发现上述招投标行为不公正均可向招标人举报，一经核实，招标人将按照上述标准对举报人进行奖励，并对上述举报行为保密。

- 对于未实质响应招标文件、未按招标文件要求提供相应材料的投标文件，按废标处理。

附件：

大洼子居委会管网延伸工程

机电设备技术规范

曲靖市罗平县农村大洼子居委会管网延伸工程1#、2#泵站设备技术参数汇总如下：

1、1#加压泵房选用无负压叠压供水设备100KQFV-32-74-11*2

| 名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#加压泵房 (Q=32m3/h,H=74m N=11.0KW) | 立式不锈钢多级泵 | 台 | 2 | Q=32m³/h H=74m N=11.0KW SKF轴承，背包式变频器与电机融合，整机IP55，防尘防水。 |
|  | 成套附件(DN80) | 套 | 1 | 高强度钢制底座，过流部件SUS304不锈钢材质(含大通径球阀、盲板、静音式止回阀等) |
|  | 气压罐 | 套 | 1 | 进口品牌，100L,PN10 |
|  | KQK702QB-11M 全变频控制柜 | 套 | 1 | - 控制柜P55防护等级，PLC采用3C4涂层电路板； - 双PLC主备冗余控制系统、触摸操控面板，远传模块，进口元器件； 3、自动叠压，双变频控制，保证供水压力稳定； 4、自动轮换水泵，保证水泵合理工作时间，有效降低水泵故障频率，延长水泵使用寿命； 5、具有过热、过载保护，具有无水保护及低水位保护等多重保护。 |
|  | 智能PLC电控设备 | 套 | 1 | 变流变压控制、防浪涌防雷击、UPS不间断电源、主备冗余双PLC控制、高性能数字PID智能控制。系统统全面完善了供水设备感知能力,多维度的监测压力、流量、电力参数、能效参数、调蓄能力等;系统集成二次供水设备各种自适应控制,变工况、免调试，实现机组的最佳参数运行。 |
|  | DN100 进水总管 | 套 | 1 | 304不锈钢材质，含一体式丹佛斯压力传感器&电接点压力表 |
|  | DN100 出水总管 | 套 | 1 | 304不锈钢材质，含一体式丹佛斯压力传感器&电接点压力表 |
|  | 电磁流量计DN100 | 套 | 1 | 电磁流量计，不锈钢材质，远传一体化，量程比R1000 |
|  | 排风系统 | 套 | 1 | 根据多项监控，自动排风 |
|  | 智能安防 | 套 | 1 | 含夜视感光系统、视频监控及移动侦测系统、泵房积水、噪声监测、温湿度监测及调节系统，结合本地智能控制及远程监控系统，实现远程报警、本地安防（人员进出权限管理、视频远程监控存档、闯入语音吓阻警示、烟感、温感、湿度、水淹等环境状态监测报警。） |
|  | 远程监控 | 套 | 1 | 实时监控设备运行情况，水表数据，视频监控、噪声监测、温湿度监测上传，实现无人值守。自动化、数字化、信息化、智能化技术的集成应用，提高 泵房管理水平和管理效率，保障居民“最后一公里”的供 水安全和稳定。 |
|  | 高位水池液位控制系统 | 套 | 1 | 带无线远传收发装置，太阳能供电 |

2、2#加压泵房选用无负压叠压供水设备100KQF-24-250-30*2

| 名称 | 单位 | 数量 | 备注 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2#加压泵房 (Q=24m3/h H=250m N=30.0KW) | 立式不锈钢多级泵 | 台 | 2 | Q=24m3/h H=250m N=30.0KW SKF轴承，配套电机防护等级IP55 |
|  | 成套附件(DN100) | 套 | 1 | 高强度钢制底座，不锈钢材质蝶阀、盲板、低阻静音止回阀等。 |
|  | 专用控制柜专用控制柜 | 套 | 1 | 1、一体式设计，仿威图箱体；防护等级IP54 2、10寸彩色触摸操控面板，两台进口变频器，远传模块，进口元器件； 3、自动叠压，双变频控制，保证供水压力稳定；水质监测； 4、自动轮换水泵，保证水泵合理工作时间，有效降低水泵故障频率，延长水泵使用寿命； 5、具有过热、过载保护，具有无水保护及低水位保护等多重保护。 |
|  | 智能PLC电控设备 | 套 | 1 | 变流变压控制、防浪涌防雷击、UPS不间断电源、主备冗余双PLC控制、高性能数字PID智能控制。系统统全面完善了供水设备感知能力,多维度的监测压力、流量、电力参数、能效参数、调蓄能力等;系统集成二次供水设备各种自适应控制,变工况、免调试，实现机组的最佳参数运行。 |
|  | DN100 进水总管 | 套 | 1 | 304不锈钢材质，含一体式丹佛斯压力传感器&电接点压力表 |
|  | DN100 出水总管 | 套 | 1 | 304不锈钢材质，含一体式丹佛斯压力传感器&电接点压力表 |
|  | 电磁流量计DN100 | 套 | 1 | 电磁流量计，不锈钢材质，远传一体化，量程比R1000 |
|  | 排风系统 | 套 | 1 | 根据多项监控，自动排风 |
|  | 智能安防 | 套 | 1 | 含夜视感光系统、视频监控及移动侦测系统、泵房积水、噪声监测、温湿度监测及调节系统，结合本地智能控制及远程监控系统，实现远程报警、本地安防（人员进出权限管理、视频远程监控存档、闯入语音吓阻警示、烟感、温感、湿度、水淹等环境状态监测报警。） |
|  | 远程监控 | 套 | 1 | 实时监控设备运行情况，水表数据，视频监控、噪声监测、温湿度监测上传，实现无人值守 |
|  | 水锤消除器 安全泄压系统 | 套 | 1 | 有效地消除流体传输系统中出现的不规则水流振荡 |
|  | 高位水池液位控制系统 | 套 | 1 | 带无线远传收发装置，太阳能供电 |

具体技术要求描述如下：

1.1水泵

采用叠压（无负压）供水技术，其中1#泵房水泵选用泵流量为32.0m³/h，扬程74.0m，功率11.0KW；2#泵房水泵选用泵流量为24.0m³/h，扬程250.0m，功率30.0KW；两台水泵进出水口均采用两侧进出水设计（即一侧设置进水口、一侧设置出水口）。

采用一体化户外智慧泵房，水泵与电磁流量计、控制阀、检修器、过滤器、止回阀、压力表、变径接头、水锤消除器等集成于箱体内，便于运输、安装、调试。1#泵站、2#泵站砖混结构内部尺寸：4320×3320×2550（H）。

管件附属设施须按：进水管→检修阀→过滤器→加压水泵机组→控制阀→电磁流量计→出水管的顺序布设，2#增压泵房内配备的水锤消除器须置出水管之后。

需提供CQC认证，涉水产品卫生许可批件，户外一体化智慧泵房MA检测报告，无负压控制软件、智慧泵房无线远程监控系统软件、智慧水务信息管理平台知识产权证书等。

1.2控制柜

集成一体化智能控制系统，设备自动运行，自动切换，自动巡检、智能预警，无水停机，来水自动开机，智能运行。带进线电力数据（电压、电流、累计电量）、运行数据（压力、频率、电流）、水泵运行数据（运行状态、每泵电力数据）。1#泵房控制柜选用KQK702QB-11M控制柜，2#泵房控制柜选用（ABB/丹佛斯/西门子变频器、主要元器件采用进口品牌）控制柜；每台控制柜除功率不同外，其他均相同。具体要求如下：

①与标准箱体一体式设计,防护等级IP55，一体化触摸屏；

②触摸操控面板，两台变频器，远传模块，进口元器件；

③自动叠压，双变频控制，保证供水压力稳定；

④自动轮换水泵，保证水泵合理工作时间，有效降低水泵故障频率，延长水泵使用寿命；

⑤具有过热、过载保护，具有无水保护及低水位保护等多重保护。

⑥通讯方式：供水流量监控R485接口。

1.3智能安防

泵站自己配套智能安防系统，含夜视感光系统、视频监控及移动侦测系统、泵房积水、噪声监测、温湿度监测及调节系统，结合本地智能控制及远程监控系统，实现远程报警、本地安防，确保泵站运行安全。（安防数据可接入罗平县智慧水务系统）

1.4远程监控

泵站配套远程监控功能，运行数据上传至智慧、水务监控中心云平台，利用自动化、信息化、物联网、互联网＋、大数据、云计算等技术，实现智慧运行智能调控、远程启动、停止、设定压力、运行状态监控、历史运行数据报表查看等。（监控数据可接入罗平县智慧水务系统）